## PV6002_Chlorine
Valve | PV6002_Chlorine
Kv (from picture) | 205 | Cv = 1.16*Kv Kv = 0.862*Cv
Cv at 100%Open | 237.8
Initial Estimate% | 27.227
%Open | Cv | %Equal
0 | 0
10 | 27.227
20 | 34.64 | 27.23%
30 | 44.0715 | 27.23%
40 | 56.0708 | 27.23%
50 | 71.3372 | 27.23%
60 | 90.7601 | 27.23%
70 | 115.4714 | 27.23%
80 | 146.9107 | 27.23%
90 | 186.9101 | 27.23%
100 | 237.8 | 27.23%